# VS-1300U双人单面净化工作台(垂直送风高工作区)

# 技术摘要

洁净度： 100级@≥0.5μm(美联邦209E) 平均风速： 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速） 外形尺寸： 1300×860×1750mm 工作区尺寸： 1030×650×620mm

# 产品介绍与完整技术参数

VS-1300u净化工作台
VS系列生物洁净工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等*域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
一、工作原理
空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器从顶部均匀吹出，形成高洁净度的空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。
二、结构特点
箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，电器开关用轻触型方便开关，方便使用。灯管用电子镇流器。

三、技术参数

型号：VS-1300U双人(垂直送风)净化工作台

洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E)

平均风速： 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）

振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向)

噪声：≤62dB(A)

照度：≥300LX

电源： AC/50HZ/220V

功耗： 800w

重量： <350kg

高效过滤器规格及数量： 1135×600×50×①

荧光灯/紫外灯规格及数量： 30W×①/30W×①

外形尺寸： 1300×860×1750mm

工作区尺寸： 1030×650×620mm

适用人数： 双人单面

四、安装使用
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（**好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
五、维护
1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整****高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，**无渗漏现象发生。

六、一般故障原因及排除方法

| 故障现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 总电源开关和不上，自动跳闸 | 1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。 | 1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的jue缘电阻，修复jue缘故障部位。 |
| 风速较低 | 初效过滤器积尘过多 高效过滤器失效 | 清洗初效过滤器。 更换高效过滤器。 |
| 风机不转 | 接触器不工作 风机电源熔芯已熔断 | 检查接触器线路是否正确。 更换熔芯。 |
| 荧光灯不亮 | 灯管或继电器损坏 灯管电源熔丝已熔断 | 更换灯管或继电器。 更换熔芯。 |

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/VS-1300U.html

资料生成日期：2026-10-28    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。