# JC-900 洁净采样车

# 技术摘要

洁净等级：工作区≥0.5μm尘埃≤3.5颗/升（百级超净） 工作区尺寸：730×700×1000mm 外形尺寸：900×730×1950mm 平均风速：工作区0.2～0.45m/s；两侧气幕0.5～0.8m/s 功耗：800W 重量：

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

JC型洁净采样层流车用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，是提供局部洁净环境的净化单元。

## 结构与功能

• 空气经后部初效过滤器和低噪音离心通风机压入静压箱，再经顶部高效过滤器送出，形成垂直空气幕。

• 可调风机调节风量，配有开关及调压旋钮。

• 箱体采用中纤板材结构、不锈钢层孔台板，表面电喷涂处理。

## 技术参数

| 参数 | JC-900 |
| --- | --- |
| 洁净等级 | 工作区≥0.5μm尘埃≤3.5颗/升（百级超净） |
| 工作区尺寸 | 730×700×1000mm |
| 外形尺寸 | 900×730×1950mm |
| 平均风速 | 工作区0.2～0.45m/s；两侧气幕0.5～0.8m/s |
| 功耗 | 800W |
| 重量 |  |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300LX |
| 电源 | AC单相220V/50Hz |
| 高效过滤器规格及数量 | 720×600×50×1 |

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jiejingcaiyangche/JC-900.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。