JC-1200 洁净采样车
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技术摘要
洁净等级：工作区≥0.5μm尘埃≤3.5颗/升（百级超净） 工作区尺寸：1030×700×1000mm 外形尺寸：1200×730×1950mm 平均风速：工作区0.2～0.45m/s；两侧气幕0.5～0.8m/s 功耗：800W 重量：
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
JC型洁净采样层流车用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，是提供局部洁净环境的净化单元。
结构与功能
• 空气经后部初效过滤器和低噪音离心通风机压入静压箱，再经顶部高效过滤器送出，形成垂直空气幕。
• 可调风机调节风量，配有开关及调压旋钮。
• 箱体采用中纤板材结构、不锈钢层孔台板，表面电喷涂处理。
技术参数
	参数
	JC-1200

	洁净等级
	工作区≥0.5μm尘埃≤3.5颗/升（百级超净）

	工作区尺寸
	1030×700×1000mm

	外形尺寸
	1200×730×1950mm

	平均风速
	工作区0.2～0.45m/s；两侧气幕0.5～0.8m/s

	功耗
	800W

	重量
	

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	噪音
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤0.5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300LX

	电源
	AC单相220V/50Hz

	高效过滤器规格及数量
	1040×600×50×1



产品链接：https://www.chaojingtai.com/jiejingcaiyangche/JC-1200.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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